电气维修初级工考试题

选择题

1.有一电源，其电动势为10V，内阻为0.2Ω，外电路的电阻为4.8Ω，则电路中的电流为（C  ）。

A． 1A   B ．1.5A    C． 2A   D． 2.5A

2.R1和R2为两个串联电阻，已知R1=4R2,若R1上消耗的功率为1W，则R2上消耗的功率为（C  ）。

A ． 5W   B． 20W    C ．0.25W   D ．400W

3.  R1和R2为两个并联电阻，已知R1=2R2,若R2上消耗的功率为1W，则R1上消耗的功率为（D     ）。

A ．2W   B ．1W    C ．4W   D ．0.5W

4.

如图所示电路R1=R2=R3=12Ω，则AB间的总电阻为（B     ）。

A．18Ω   B ．4Ω    C． 0Ω   D． 36Ω

5．用电压表测得电路端电压为0，这说明（B    ）。

A．外电路断路      　      B． 外电路短路

C． 外电路上的电流比较小   D． 电源的内电阻为0

6. 有一段电阻为16Ω得导线，把它对折起来作为一根导线用，则电阻是（C    ）。

A．8Ω   B ．16Ω   C．4Ω   D ．32Ω

7．

如图所示电路中，三只白炽灯完全相同，当开关S闭合时，白炽灯A、B的变化是（A    ）。

A．A变亮，B变暗   B．A变暗，B变亮

C．A、B都变暗 　  D． A、B都变亮

8．一直某电路A点电位为3V，B点电位为-5V，则UAB=（C    ）。

A．-2V　  B．2V   C ．8V   D．-8V

9.电容器C1和C2串联后接在直流电路中，若C1=3 C2，则C1两端的电压是C2两端电压的（D    ）。

A．3倍   B．9倍    C．1/9倍   D．1/3倍

10．两块平行金属板带等量异种电荷，要使两板间的电容量加倍，则采用的方法有（C    ）。

A．两极板的电荷加倍，而距离变为原来的4倍

B．两极板的电荷加倍，而距离变为原来的2倍

C．两极板的电荷减半，而距离变为原来的4倍

D．两极板的电荷减半，而距离变为原来的2倍

11．容量为3μF的两个电容器并联，则总电容为（A    ）。

A．6μF   B ．1.5 μF   C ．1/6μF   D． 2/3μF

12．两个电容C1和C2串联后，测得C1上的电压为4V，C2上的电压为6V,则C1和C2的容量比为（B    ）。

A．2：3   B． 3：2    C ．2：5   D ．3：5

13．法拉第电磁感应定律可以这样表述：闭合电路中感应电动势的大小（A   ）.

A．与穿过这个闭合回路的磁通的变化率成正比

B．与穿过这个闭合回路的磁通成正比

C．与穿过这个闭合回路的磁感应强度成正比

D．与穿过这个闭合回路的磁通的变化量成正比

14．线圈中产生的自感电动势总是（C   ）。

A．与线圈内的原电流的方向相同

B．与线圈内的原电流的方向相反

C．阻碍线圈中原电流的变化

D．上面三种说法都不正确

15

在如图所示的电路图中，由于电感L的作用，（B    ）。

A．电路接通时，白炽灯不会发光。

B．电路接通时，白炽灯不能立即达到正常的亮度

C．电路切断瞬间，白炽灯突然发出较强的光

D．电路接通后，白炽灯发光比较暗

16．铁磁物质的相对磁导率（A   ）.

A．小于1   B．大于1   C．远远大于1    D．远远小于1

17．两根平行导体的电流方向相同时，相互间所受得力为（A   ）.

A． 吸引   B．排斥    C．不受力   D．与其他因素有关，不能简单判定

18．磁场中所受的电磁力的方向，可用（B   ）方法判定。.

A． 右手定则   B．左手定则   C．楞次定律  D．安培定则

19．计算机中的存储器用（D   ）材料。.

A．顺磁材料  B．软磁材料   C．硬磁材料  D．矩磁材料

20电源电动势是2V，内电阻是0.1Ω，当外电路断路时，电路中的电流和端电压为(A   )．

A．0A，2V　　B．20A，2V　　C．20A，0V　　D．0A，0V

21,某电容器的电容为C，如不带电时它的电容是(B     ).

A．0　　B．C　　C．大于C　　D．小于C

22.线圈的电感的单位是(A     ).

A．亨　　B．法　　C．韦　D．特

23．若一通电直导体在匀强磁场中所受的磁场力为最大，这时通电直导体与磁感应线的夹角为（B    ）

A．0°　　B．90°　　C．30°　D．60°

24.

如图所示电路，在长直导体中通有电流I，线框abcd在纸面内向右平移，线框内（B   ）

A．没有感应电流产生　　B．产生感应电流，方向是abcda

C．产生感应电流，方向是adcba　  D． 不能肯定

25． 下列关于自感现象的描述错误的是(D    ).

A．是由线圈自身电流的变化所引起的

B．磁场的变化引起磁通发生变化

C．有阻碍电路中电流发生变化的作用

D．只与电流的变化有关，与线圈自身没有任何关系

26.

如图所示电路中，已知C1＞C2＞C3，它们两端的电压的关系是（C    ).

A．U1＞U2＞U3　　B．U1=U2=U3　　C．U1＜U2＜U3　D．不能确定

27． 正弦交流电压u=14sin(314t+30°)中，有效值为（A   ）V。

A．10　　B．12　　C．14 　D．16

28.  正弦交流电流i=14sin(314t+30°)中，频率为（B     ）HZ。

A．314　　B．50　C．100 　D．628

29.   正弦交流电流i=14sin(314t+30°)中，初相位为（D     ）。

A．314　　B．14　C．50 　D．30°

30． 三相交流电压的大小相等、频率相同、相位互差（C     ）。

A．30°　　B．60°　C．120° 　D．180°

31． 三相四线制电源的线电压与相电压的关系为（A     ）

A．线电压为相电压的3倍，相位超前30°

B．线电压与相电压相等，相位超前30°

C．相电压为线电压的3倍，相位滞后30°

D．线电压为相电压的相等，相位滞后30°

32． 一个正弦交流电的大小用（B     ）表示。

A．最大值　　B．有效值　C．周期　D．频率

33.  我国工业上使用的正弦交流电的频率为（B     ）

A．40HZ　　B．50HZ　C．60HZ 　D．100HZ

34.  两正弦交流电的相位相反，指它们的相位相差为（C     ）

A．90°　　B．120°　C．180° 　D．360°

35． 三相动力供电线路的电压是380V，则任意两根相线之间的电压称为C＿＿＿．

Ａ．相电压，有效值是380V      B．相电压，有效值是220V

C．线电压，有效值是380V　　　Ｄ．线电压，有效值是220V

36.  兆欧表主要用来测量设备的（B     ）

A．电阻　　B．绝缘电阻　C．接地电阻 　D．电流

37． 兆欧表在使用时其转速应保持在（D     ）r/min.

A．60　　B．80　C．100 　D．120

38  B级绝缘的最高允许温度为（C     ）。

A．105°　　B．120°　C．130° 　D．155°

39  下列那些不属于半导体的基本特性（B     ）。

A．掺杂性　　　B．空穴性　　C．热敏性　　D．光敏性

40.  一只硅二极管的反向击穿电压为150V，则其最高反向工作电压为（D    ）。

A．约为150V　　B．略大于150V　C．不得大于40V 　D．约等于75V

41 硅二极管的死区电压约为（C    ）。

A．0.1V　　B．0.3V 　C．0.5V 　D．0.7V

42.  用万用表测量二极管的正、反向电阻，以下（B   ）二极管的性能较好。

A．正向电阻为500Ω，反向电阻为10KΩ

B．正向电阻为50Ω，反向电阻为500KΩ

C．正向电阻为100Ω，反向电阻为100KΩ

D．正向电阻为50Ω，反向电阻为100KΩ

43.  工作于放大区的三极管，当基极电流由20μA增大到40μA,集电极电流由1mA增大到2mA,则这只三极管的放大系数为（B    ）。

A．10　　B．50　C．100 　D．75

44. 如图所示三极管工作于放大状态，其电流方向如图所示，则这只三极管是（D    ）

A．PNP型，放大系数为40　　B．NPN型，放大系数为41

C．PNP型，放大系数为41　D．NPN型，放大系数为40

45．

如图所示三极管工作于放大状态，则该管是（B    ）。

A．PNP型硅管　　B．NPN型硅管　C．PNP型锗管　D．NPN型锗管

46. 某同学用万用表测量某一电子线路中的晶体管，测得一下结果：VE=-3V,VCE=6V,VBC=-5.4V,则该管的工作状态是（C    ）。

A．PNP型工作于放大工作状态　　B．PNP型处于截止工作状态

C．NPN型处于放大工作状态   　D．PNP型处于截止工作状态

47．

如图所示电路中输出电压为（B    ）。

A．10V　　B．15V　C．25V　D．5V

48. 在单相半波整流电路中，，二极管的最高反向工作电压与变压器次级电压有效值之间的关系为（C    ）。

A．VR=V2    B．VR=2V2    C．VR=2V2    D．VR=22V2

49. 单相全波整流电路中，二极管的最高反向工作电压与变压器次级电压有效值之间的关系为(D   )．

A．VR=V2    B．VR=2V2    C．VR=2V2    D．VR=22V2

50. 单相桥式整流电路中，流过二极管的电流与负载电流的关系为(C    )．

A．IV=If  B．IV=2If    C．IV=0.5If    D．IV=3If

51．实验测得某有源二端线性网络的开路电压为6V，短路电流为2A，当外接负载为3Ω时，其端电是（B     ）。

A．2V　　B．3V　　C．4V　　D．5V

52. 用万用表的欧姆档对二极管进行简易测量时，应选择(D     )量程。

A．R×1    B．R×10   C．R×100   D．R×100或R×1K

53. 整流输出经过电容滤波后下列说法错误的是(B     )。

A．输出电压升高    B．对输出电流没有影响

C．二极管的导通时间变短  D．输出电压的脉动系数减小

54. 稳压二极管的工作区域为(D     )。

A．死区    B．正向导通区   C．反向截止区   D．反向击穿区

55．(A     )电路一般情况下在多级放大器中作为输入级和输出级以取得良好的阻抗匹配。

A．共集电极放大电路    B．共发射极放大电路  C．共基极放大电路   D．以上电路均可

56． 下列(A     )不是变压器的主要用途。

A．能量的传输   B．改变交变电压  C．变换阻抗  D．改变交变电流

57． 下列关于变压器的说法正确的是(A    )。

A．变压器可以改变交流电压

B．变压器可以改变直流电压

C．变压器可以改变交流电压，也可变压器可以改变直流电压

D．变压器除了可以改变交流电压直流电压外，还可以改变电流。

58.  为机床照明灯供电的变压器一次侧电压为220V，二次侧电压为36V，给40W电灯供电，这变压器一、二次测的电流比为(C     )。

A．1：1   B．55：9   C．9：55  D．无法确定

59．

如图所示变压器为（B   ）。

A．电压互感器  B．自耦变压器   C．电流互感器  D．多绕组变压器

60.  变压器的变比由（C      ）因素有关决定。

A．一次侧电流  B．一次侧匝数   C．一、二次侧匝数比  D．一次侧电压

61． 变压器油枕的作用是(A     )。

A．隔绝空气，避免潮气侵入   B．防止油箱爆裂

C．避免扩大事故范围         D．吸收变压器油的水分

62.  变压器是利用了(B     )原理来完成工作任务的。

A．左手定则   B．电磁感应   C．基尔霍夫定律 D．欧姆定律

63.  变压器一、二次侧的电压与匝数成(     )；变压器一、二次侧的电流与匝数成（A   ）。

A．正比    反比   B．正比   正比    C．反比  正比  D．反比   反比

64.  变压器的二次侧电流由（C   ）决定。

A．一次侧电压   B．二次侧电压    C．二次侧负载 D．一次侧电流

65． 电焊变压器空载时的引弧电压为（A   ）。

A．65～75V    B．75～85V   C．80～90V  D．85～95V

66.  电焊变压器额定负载时电压约为（B   ）。

A．25V    B．30V   C．35V  D．40V

67． 下列不属于电压互感器的特点是（D   ）。

A．一次绕组匝数多        B．并联在被测线路中

C．运行时相当于空载状态  D．二次侧额定电压为10V

68.  下列不属于电流互感器的特点是（A   ）。

A．一次绕组匝数多       B．串联在被测线路中

C．运行时相当于短路状态 D．二次侧额定电流为5A

69.  Y,yn0表示变压器的二次侧（A   ）。

A．星接，带中性线   B．星接，不带中性线   C．角接 D．开口角接

70.  Y,yn0表示（A   ）。

A．一次侧星接，二次侧星接带中性线，连接组别为0

B．一次侧星接，二次侧星接不带中性线，连接组别为0

C．一次侧星接，二次侧星接带中性线，连接组别为n0

D．一次侧星接，二次侧星接不带中性线，连接组别为n0

71.  下列关于导体的电阻叙述错误的是（D   ）。

A．与长度成正比          B．与导体的材料有关

C．与导体的截面积有关    D．与温度无关

72.  下列因素不影响放大器静态工作点的位置的是（D     ）。

A．基极电阻　　B．集电极电阻　　C．电源电压　D．放大系数

73.  有一电源，电动势为10V,内阻为0.1Ω，外接一个4.9Ω的电阻，则电路的电流为（D   ）。

A．2A   B．100A   C．2.02A  D．49A

74.  如果一度电的价格为0.3元，一个700W的热水器，工作10小时所消耗的电能的花费为（A   ）元。

A．2.1   B．3.6   C．1.5   D．2

75． 3个相等的电阻串联后总电阻为9Ω，如果这3个电阻并联，则它们的总电阻为（A   ）Ω。

A．1   B．3   C．27    D．9

76．

如图所示电路R1=10Ω,R2=R3=5Ω,则A、B之间的总电阻为（D   ）Ω。

A．20  B．15   C．12.5   D．5

77． 一个110V,40W的白炽灯A和另一个110V,60W的白炽灯B相串联后接在220V的电路中，则（A   ）。

A．A 灯亮  B．B灯亮   C．一样亮    D．均不亮

78.  下列说法正确的是（C   ）。

A．电位是不变的，而电压随参考点的变化而变化

B．电位和电压都不随参考点变化

C．电压是不变的，而电位随参考点的变化而变化

D．电位和电压都随参考点的变化而变化

79.

如图所示电路中，有（   ）个节点，（C    ）个支路。

A．3，2  B．2，2   C．2，3    D．1，3

80.

如图所示电路，E1=E2=6V,R1=R2=R3=3Ω,则AB两点的电压为（B   ）。

A．0  B．-3V   C．6V    D．3V

81． R1和R2两个电阻并联，已知R1=2R2,且R1上消耗的功率为1W，若R1单独接在同一电源上，则消耗的功率为（B   ）。

A．2W  B．1W   C．4W    D．0.5W

82. 两根同种材料的电阻丝，长度之比为1：2，横截面积比为2：3，则它们的电阻值比为（C   ）。

A．1：2   B．2：3   C．3：4   D．4：5

83.

如图所示电路，已知滑动触点C在AB的中点，则电路中电阻R的两端的电压是（C   ）。

A．电源电压的一半        B．大于电源电压的一半

C．小于电源电压的一半    D．电源电压

84.  电容器的电容量与下列哪些因素无关（A   ）。

A．极板面积  B．极板距离   C．极板间介质   D．所带电荷量

85.  如果一个平行板电容器的极板的距离加大2倍，电荷量也增大2倍，则其电容量（B   ）。

A．不变  B．减小为原来的一半

C．增大为原来的2倍    D．增大为原来的4倍

86.  电容器充电的过程错误的是（C   ）。

A．最初的充电电流最大      B．充电电流随时间衰减

C．充电电压随时间衰减      D．充电结束时电流为0

87． 下列说法错误的是（A   ）。

A．磁场强度与磁导率无关      B．磁感应强度与磁导率无关

C．磁通量与面积有关          D．磁导率是表征物质导磁性能的物理量

88．

如图所示电路中通电导体的受力方向为（C   ）。

A．水平向右    B．水平向左   C．垂直纸面向内    D．垂直纸面向外

89．

如图所示电路中，开始S处于断开状态，如果S闭合，线圈中将产生自感电动势，则该自感电动势（D   ）。

A．有阻碍电流的作用，最后电流减小到0

B．有阻碍电流的作用，最后电流减小到原来的一半

C．有阻碍电流增大的作用，最后电流保持不变

D．有阻碍电流增大的作用，最后电流增大到原来的2倍

90.  长度为L的直导体，通以电流I，放在磁感应强度为B的匀强磁场中，受到的磁场力为F，则（D   ）。

A．F、B、L三者互相垂直

B．L和F,B垂直，F与B之间的夹角可以是0和π之间的任意角

C．B和F,L垂直，F与L之间的夹角可以是0和π之间的任意角

D．F和L,B垂直，L与B之间的夹角可以是0和π之间的任意角

91.  H是（B   ）的符号。

A．磁通     B．磁场强度  C．磁感应强度  D．磁导率

92.  正弦交流电的周期、频率、角频率的关系正确的是（A   ）。

A．f=1/T      B．f=2πω  C．ω=1/T    D．T=1/ω

93.  三相交流电的正序为（A   ）。

A．U-V-W-U      B．U-W-V -U  C．V-W-U –V   D．W-V-U-W

94.  3AG11C表示（A   ）。

A．PNP型锗材料管    B． NPN型锗材料管

C．PNP型硅材料管    D． NPN型锗材料管

95,  下列三极管工作于放大状态的是（A   ）。

A．UC= 12V, UB= 8V  UE=7.7V    B．UC= 6V, UB= 2.2V  UE=7V

C．UC= 6.5V, UB= 8V  UE=4.7V    D． UC=4V, UB= 8V  UE=5.2V

96.  工作于放大状态的三极管，集电极电流由（C   ）决定。

A．集电极电压  B．基极电压   C．基极电流    D．三极电压差

97.  如果三极管功率超过集电极最大允许耗散功率，出现的现象是（C   ）。

A．放大倍数减小    B．PN结被击穿

C．管子的温度会升高   D． 工作于饱和工作状态

98.  单相全波整流电路的叙述正确的是（A   ）。

A．电源的利用率比半波提高了    B．输出电压与半波整流相等

C．两只二极管同时导通    D．可以采用普通的变压器

99． 在变压器的二次侧电压相同的情况下，关于单相半波和单相桥式整流电路叙述错误的是（C   ）。

A．单相桥式输出电压是单相半波整流的2倍

B．负载相同时，流过二极管的电流是相同的

C．在输入电压的正负半周都有二级管导通

D．二极管的最高反向工作电压相等

100.  变压器的额定电压和额定电流指（D   ）。

A．线电压，相电流    B．相电压，相电流

C．相电压，线电流   D．线电压，线电流

101． 下列（D   ）不是日光灯的结构。

A．灯管   B．起辉器    C．镇流器   D．钨丝

102.  在日光灯电路中加入电容的目的是（C   ）。

A．加大击穿电压   B．充电，保证正常工作

C．提高日光灯的功率因数   D．通交隔直

103.  TN-S系统中的T表示（A   ）。

A．一点直接接地系统   B．不接地系统

C．外露可导电部分与大地相接   D．外露可导电部分与中性线连接

104.  为保证人身安全，把设备的外壳与中性线相接称为（C   ）。

A．工作接地    B．保护接地   C．保护接零   D．重复接地

105.  有10个18V，2A的灯串联，接在220V得电压上，在电路中串接一电阻，使流过的电流I=2A，这个电阻的值必须是（B   ）。

A．10Ω    B．20Ω    C．25Ω   D．16Ω

106.  两灯串联，总电压为300V，这两个灯的电阻比为R1：R2=1：2，则R1的电压为（A   ）。

A．100V   B．200V    C．300V   D．150V

107.  把200Ω的电阻接到80V的电压上，则电阻上产生的功率为（B   ）。

A．24W  B．32W   C．40W   D．46W

108  在正弦交流电中，一个完整的周波所用的时间叫（A   ）。

A．周期   B．周波    C．频率   D．角频率

109.  交流电具有以下特点（D   ）。

A．大小不变，方向在变    B．大小在变，方向不变

C．大小不变，方向也不变  D．大小在变，方向也在变

110.  两灯并联，流过他们的电流为750mA这两个灯的电阻比为R1：R2=1：2，流过R1的电流为（D   ）。

A．250mA    B．300mA    C．400mA   D．500mA

111.  HK系列开启式负荷开关用于控制电动机的直接启动和停止，选用额定电流不小于电动机额定电流（C   ）倍的三极开关。

A．1.5    B．2    C．3  D．4

112.  熔断器串接在电路中的主要作用是（A   ）。

A．短路保护    B．过载保护   C．欠压保护   D．失压保护

113.  熔断器的额定电流应（B   ）所装熔体的额定电流。

A．大于    B．大于等于   C．小于   D．小于等于

114.  RM10系列熔断器采用（D   ）熔体。

A．丝状    B．网状    C．栅状   D．变截面

115.  机床电路多采用（B   ）系列熔断器作为短路保护。

A．RC1A    B．RL1   C．RT0   D．RM10

116.  低压开关一般为（A   ）。

A．非自动切换电器  B．自动切换电器

C．半自动切换电器   D．自动控制电器

117． 按下复合按钮时，（B   ）。

A．常开先闭合    B．常闭先断开

C．常开、常闭同时动作  D．常闭动作、常开不动作

118． 交流接触器线圈电压过低将导致（A   ）。

A．线圈电流显著增加   B．线圈电流显著减小

C．铁心电流显著增加   D．铁心电流显著减小

119.  热继电器中的双金属片弯曲是由于（B   ）。

A．机械强度不同   B．热膨胀系数不同   C．温差效应  D．受到外力的作用

120 热继电器作为电动机的保护时，适用于（C   ）。

A．重载间断工作时的过载保护   B．频繁启动的过载保护

C．轻载启动连续工作过载保护   D．任何负载，任何工作制的过载保护

121.  速度继电器与接触器配合完成电动机的（C   ）。

A．限制运行速度    B．速度计量

C．反接制动   D．控制电动机的运行方向

122． 直流电磁铁的电磁吸合力与气隙大小（B   ）。

A．成正比    B．成反比   C．无关   D．有关

123.   RL1系列熔断器的熔管内充填石英砂是为了（C   ）。

A．绝缘   B．防护   C．灭弧   D．防止气体进入

124.   一台需要制动平稳、制动能量损耗小的电动机应选用（B   ）。

A．反接制动   B．能耗制动   C．回馈制动   D．电容制动

125.  下列量具中，精度最低的是（B   ）。

A．钢直尺   B．钢卷尺   C．游标卡尺   D．千分尺.

126.  钻小孔时，应（C   ）。

A．转速可快些，进给量可大些   B．转速可慢些，进给量可小些

C．转速可快些，进给量可小些   D．转速可慢些，进给量可大些

127. 为了保证人身安全，在正常的情况下，设备的安全电压规定为（B   ）。

A．12V以下   B．36V以下   C．48V以下   D．6V以下.

128.  测量380V电动机定子绕组绝缘电阻应选用（B   ）。

A．万用表  B．500V兆欧表   C．1000V兆欧表   D．2500.V兆欧表.

129.   三相鼠笼式异步电动机启动电流大的原因是（C   ）。

A．电压过高   B．负载过重  C．转差率大   D．电压过低

130.   热继电器在电动机控制线路中不能作（A   ）。

A．短路保护   B．过载保护  C．缺相保护   D．电流不平衡缺相保护

131.   单相半波整流电路中，变压器的次级电压为U2，负载上得到的电压为（  A ）。

A．0.45 U2   B．0.9 U2   C．1.1 U2   D．U2

132.  熔体的熔断时间（B   ）。

A．与电流成正比      B．与电流成反比

C．与电流的平方成正比   D．与电流的平方成反比

133.   交流接触器工作中最主要的发热部位是（B   ）。

A．线圈   B．铁芯   C．触头   D．导线

134.   直流电动机的主磁极产生的磁场是（A   ）。

A．恒定磁场   B．旋转磁场   C．脉动磁场  D．匀强磁场

135.  直流电动机换向器的作用是使电枢获得（B     ）

A．单向电流   B．单向转矩   C．正定转矩  D．旋转磁场

136.  直流电动机的额定功率是指（C     ）

A．输入电功率 B．电枢中的电磁功率

C．转轴上输出的机械功率 D．额定电压与额定电流的乘积

137.  异步电动机的绕组节距采用最多的是（C     ）

A．长节距  B．整节距   C．短节距 D．变节距

138.  对称三相绕组的空间位置上应彼此相差（B     ）

A．60°电角度  B．120°电角度   C．180°电角度  D．360°电角度

139.  以下工件表面严禁冲眼的是（C     ）

A．粗糙表面  B．光滑表面   C．精加工表面   D．薄工件表面

140.  錾子前后刃面之间的夹角叫（C     ）

A．前角  B．后角   C．楔角  D．切削角

141． 锉削硬材料或精加工时，应选用（D     ）

A．单齿纹锉刀  B．粗齿锉刀   C．中齿锉刀  D．细齿锉刀

142.  铆焊钢件应使用的焊剂是（D     ）

A．松香  B．松香酒精溶液  C．焊膏  D．盐酸

143.  钎焊焊好后，焊头应该（B     ）

A．慢慢提起 B．迅速提起   C．可快可慢  D．有焊件大小决定

144.  交流接触器的铁心端面装有短路环的目的是（A     ）

A．减小铁心振动 B．增大铁心磁通   C．减缓铁心冲击  D．加快动作速度

145.  当线路较复杂，使用电器超过（B     ）小时，从人身和设备安全的角度考虑，接触器的吸引线圈电压要选的低些。

A．2   B．5    C．10    D．12

146.  使用喷灯时，油桶内的油量不应超过油桶容积的（C     ）。

A．1/3    B．1/2     C．3/4  D．4/5

147.  （A     ）是直流接触器发热的主要部位。

A．线圈    B．铁芯     C．主触头  D．辅助触头

148. 直流接触器一般采用（C     ）灭弧装置灭弧。

A．双断点点动力    B．栅片     C．磁吹式    D．冷却

149.  热继电器主要用于电动机的（B     ）。

A．短路保护    B．过载保护     C．欠压保护   D．失压保护

150.  热继电器在使用时，其热元件应与电动机的定子绕组（A     ）。

A．串联    B．并联     C．即可串联也可并联   D．部分串联部分并联

151.  热继电器的复位时间一般不大于（B     ）min。

A．2    B．5     C．10   D．15

152.  当线圈通过的电流为额定值时，过电流继电器的衔铁（B     ）。

A．动作   B．不动作     C．不确定   D．提前动作

153.  能够充分表达设备的用途以及线路工作原理的是（D     ）。

A．接线图    B．电路板图     C．布置图  D．电路图

154.

接触器的自锁触头是一对（     ）。

A．常开辅助触头    B．常闭辅助触头

C．主触头  D．常开或常闭辅助触头

A

155.

具有过载保护的接触器自锁控制线路中，实现短路保护的是（     ）。

A．熔断器    B．热继电器     C．接触器   D．电源开关

A

156.

具有过载保护的接触器自锁控制线路中，实现过载保护的是（     ）。

A．熔断器    B．热继电器     C．接触器   D．电源开关

B

157.

具有过载保护的接触器自锁控制线路中，实现欠压和失压保护的是（     ）。

A．熔断器    B．热继电器     C．接触器   D．电源开关

C

158.

在接触器联锁的正反转控制线路中，其联锁触头应是对方接触器的（     ）。

A．常开辅助触头    B．常闭辅助触头

C．主触头  D．常开或常闭辅助触头

B

159.

为避免正反转接触器同时得电动作，线路采取了（     ）。

A．自锁控制    B．速度控制    C．位置控制   D．联锁控制

D

160.

在设备上工作时，签发工作票可以是（     ）。

A．工作票签发人    B．工作负责人     C．工作许可人   D．工作班人员

A

161.

发生电火警在未确认切断电源时，灭火严禁使用（     ）。

A．四氯化碳灭火器    B．二氧化碳灭火器

C．酸碱泡沫灭火器   D．干粉灭火器

C

162.

多芯导线中规定用作保护零线的是（     ）。

A．红色    B．白色     C．黑色  D．黄绿相间

D

163.

架空线路零线应架设在相线的（     ）。

A．上层   B．下层     C．同层   D．同层之外

B

164.

车间内移动照明灯具的电压应选用（     ）。

A．380V    B．220V     C．110V   D．36V以下

D

165.

日光灯管在抽成真空后充入少量汞和适量的惰性气体（     ）。

A．氖气    B．氩气    C．氡气   D．氦气

B

166.

要使日光灯正常工作，灯泡的额定电压应（     ）供电电压。

A．大于    B．小于     C．等于   D．略小于

C

167.

车床的照明采用的是（     ）照明。

A．局部    B．一般    C．应急    D．混合

A

168.

C620-1型车床电路中无制动电路，机床靠（     ）进行制动。

A．电磁铁   B．机械制动     C．摩擦制动   D．电磁抱闸

B

169.

C620-1型车床的变速应采用（     ）。

A．电动机    B．电磁离合器

C．用摩擦离合器进行机械变速   D．机械和电器联合制动

C

170.

万用表的测量机构通常采用（     ）。

A．磁电系直流毫安表   B．交直流两用电磁系直流毫安表

C．磁电系直流微安表   D．交直流两用电磁系直流微安表

C

171

万用表测量电路所使用的元件是（     ）。

A．游丝、磁铁、线圈等  B．转换开关、电阻、二极管等

C．转换开关、磁铁、电阻等   D．电阻、二极管等

D

172.

万用表的转换开关的作用是（     ）。

A．把各种不同的被测电量转换为微小的直流电流

B．把过渡电量转换为指针的偏转角度

C．把测量线路转换为所需要的测量种类和量程

D．把过渡电量转换为所需要的测量种类和量程

C

173.

整流系仪表主要测量（     ）。

A．直流电   B．交流电  C．交直流两用  D．高频电流

B

174.

万用表的交流电压档的读数是正弦交流电的（     ）。

A．最大值   B．瞬时值    C．平均值   D．有效值

D

175. .

一般万用表的R×10K档，是采用（     ）方法来扩大欧姆表的量程的。

A．改变分流电阻值   B．提高电池电压

C．保持电池电压不变，改变分流电阻的值    D．降低电池电压

B

176. .

欧姆表的标度尺刻度是（     ）。

A．与电流表的刻度相同，而且是均匀的

B．与电流表的刻度相同，而且是不均匀的

C．与电流表的刻度相反，而且是均匀的

D．与电流表的刻度相反，而且是不均匀的

D

177. .

万用表欧姆档的“-”表笔应与（     ）相接。

A．内部电池的负极   B．内部电池的正极

C．测量机构的负极   D．测量机构的正极

B

178. .

万用表使用完后，最好把转换开关置于（     ）。

A．随机位置  B．最高电流档    C．最高直流电压档   D．最高交流电压档

D

179. .

用万用表测量电容时，若发现表针指到零位不再返回，则说明（     ）。

A．电容器已经开路   B．电容器已经被击穿

C．电容器容量太大   D．电容器的容量太小

B

180．

用万用表测量电流档测量被测电路的电流时，万用表应与被测电路（     ）。

A．串联  B．并联    C．短接    D．断开

A

181.

若万用表的直流电压档损坏，则（     ）也不能使用。

A．直流电流档   B．电阻档    C．交流电压档   D．整个万用表

C

182.

调节万用表欧姆调零器，指针调不到零位，则说明（     ）。

A．电池电压高于1.5V   B．电池电压低于1.3V

C．被测电阻太小      D．被测电阻太大

B

183.

一个电热器接在10V的直流电源上，产生一定的热功率，把它该接在交流电源上，使产生的热功率为直流时的一半，则交流电源的最大值是（     ）。

A．7.07V　　B．5V　　C．14V　　D．10V

A

184.

兆欧表的测量机构通常采用（     ）。

A．电磁系仪表   B．电磁系比率表

C．磁电系仪表   D．磁电系比率表

D

185.

兆欧表与被测设备之间连接导线应用（     ）。

A．双股绝缘线   B．绞线   C．任意导线   D．单股线分开单独连接

D

186.

使用兆欧表前（     ）。

A．要串联接入被测电路   B．不必切断被测设备的电源

C．要并联接入被测电路   D．必须先切断被测设备的电源

D

187.

兆欧表屏蔽按钮的作用是（     ）。

A．屏蔽被测物体表面的漏电流  B．屏蔽外界干扰磁场

C．保护兆欧表，以免其线圈被烧坏   D．屏蔽外界干扰电场

A

188.

按电工学惯例，怎样确定变压器绕组感应电动势的正方向（     ）。

A．任意选定  B．感应电动势的正方向与磁通正方向符合右手螺旋定则

C．按楞次定律确定  D．按绕组的同名端确定

B

189.

变压器运行时，在电源电压一定的情况下，当负载阻抗增加时，主磁通如何变化（     ）。

A．增加  B．基本不变  C．减小   D．不一定

B

190.

有一台380/36V的变压器，在使用时不慎将高压侧和低压侧互相接错，当低压侧加上380V电源后，将发生什么现象。（     ）。

A．高压侧有380V电压输出  B．高压侧没有电压输出

C．高压侧有高压输出，绕组严重过热   D．高压侧有高压，绕组无过热现象

C

191.

如果将额定电压为220/36V的变压器接入220V的直流电源，将发生什么现象是（     ）。

A．输出36V直流电压  B．输出直流电压低于36V

C．输出36V电压，一次侧绕组过热   D．没有电压输出，一次侧绕组严重过热而烧毁

D

192.

将50HZ,220/127V的变压器，接到100HZ,220V的电源上，铁芯中的磁通将如何变化（     ）。

A．减小  B．增大   C．不变  D．不能确定

A

193.

变压器的空载电流I0与电源电压U1的相位关系是（     ）。

A．同相  B．电流滞后电压90°

C．电流滞后电压接近90°但小于90°   D．电流滞后电压略大于90°

C

194.

变压器的工作电压不应超过额定电压的（     ）。

A．+10%～-5%    B．±2%    C．±5%   D．±10%

A

195.

变压器短路试验的目的之一是测定（     ）。

A．短路阻抗  B．励磁阻抗   C．铁损   D．功率因数

A

196.

一台变压器向某车间的异步电动机供电，，当开动的电动机台数增多时，变压器的端电压（     ）。

A．升高   B．降低   C．不变  D．可能升高也可能降低

B

197.

变压器进行短路实验时，可以测定（     ）。

A．由短路电压与一次侧短路电流值比确定短路阻抗   B．短路电压

C．额定负载时的铜损   D．以上均正确

D

198.

某台进口的三相异步电动机额定频率为60HZ，现工作于50HZ的交流电源上，则电动机的额定转速将（     ）。

A．有所提高  B．有所降低  C．保持不变   D．与其他因素有关，不能确定

B

199.

若电源频率为50HZ的2极、4极、6极、8极的异步电动机的同步转速位n1、n2、n3、n4，则n1：n2：n3：n4＝（     ）。

A．12：6；4：3  B．1：2；3：4  C．4：3：2：1   D．1：4：6：9

A

200.

一般中小型异步电动机的定子铁心及转子铁心间的气隙约为＝（     ）。

A．0.2～1mm  B．1～2 mm  C．2～2.5mm   D．3～5mm

A

201.

有一个电流表，其内阻为600Ω，先要扩大它的量程为原来的5倍，则应采用（     ）。

A．用120Ω的电阻与电流表串联

B．用120Ω的电阻与电流表并联

C．用150Ω的电阻与电流表串联

D．用150Ω的电阻与电流表并联

D

202.

为了使异步电动机能采用Y-△降压启动，电动机在正常运行时必须是（     ）。

A．Y接法  B．△接法 C．Y/△接法   D．△/Y接法

B

203.

某台电动机的堵转矩为1.8倍，假设电动机的启动瞬间的负载转矩正好为额定转矩，则该电动机的启动需采用（     ）。

A．Y-△降压启动   B．80%抽头的自耦变压器启动

C．65%抽头的自耦变压器启动   D．△-Y升压启动

B

204.

异步电动机不希望空载或轻载运行的主要原因是（     ）。

A．功率因数低  B．定子电流较大  C．转速太高有危险  D．损坏电动机

A

205.

绕线式异步电动机三相定子绕组出线的任意两相与电源接线对调，电动机的运行状态变为（     ）。

A．反转运行  B．加速运行  C．反接制动  D．先是反接制动，后是反转运行

D

206.

绕线式异步电动机转子三相绕组为了串接启动变阻器方便，一般都采用（     ）。

A．Y接   B．△接    C．YY接    D．Y接△接均可

A

207.

桥式起重机上采用绕线式异步电动机为了满足起重机调速范围宽，调速平滑的要求，应采用（     ）。

A．调电源电压的方法          B．转子串接频敏变阻器的方法

C．转子串联调速电阻的方法    D．Y/△降压启动的方法

C

208.

桥式起重机在放重物时，重物能保持一定的速度均匀下降，而不会象自由落体一样落下，主要原因是电动机此时处于（     ）。

A．反接制动状态  B．能耗制动状态  C．机械制动状态  D．再生制动状态

D

209.

绕线式异步电动机串电阻调速属（     ）。

A．改变转差率调速  B．变级调速  C．变频调速  D．变负载调速

A

210.

在三相四线制配电网中，如果一根线既是工作零线，又是保护零线，用（     ）表示。

A．N     B．PE    C．PEN   D．U

C

211.

在保护接零系统中，保护零线与工作零线完全分开的系统是（     ）系统。

A．TN-S   B．TN-C-S    C．TN-C   D．TN-S-C

A

212.

在保护接零系统中，干线部分保护零线与工作零线完全共用的系统是（     ）系统。

A．TN-S   B．TN-C-S    C．TN-C   D．TN-S-C

C

213.

（     ）系统可用于有爆炸危险，火灾危险性较大或安全要求较高的场所。

A．TN-S   B．TN-C-S    C．TN-C   D．TN-S-C

A

214.

（     ）系统可用于无爆炸危险，火灾危险性大、用电设备较少，用电线路简单而安全条件较好的场所。

A．TN-S   B．TN-C-S    C．TN-C   D．TN-S-C

C

215.

保护接地的接地电阻不得小于（     ）。

A．1Ω  B．2Ω   C．3Ω   D．4Ω

D

216.

保护接地干线截面应不小于相线截面的（     ）。

A．1/2  B．1/3    C．1/4   D．1/5

A

217.

保护接零系统中，零线应取相线（     ）。

A．相等截面积  B．1/2截面积    C．1/3截面积   D．1/4截面积

A

218.

（     ）是设备和线路运行工作的总指挥，能决策本系统的经济巡行方式和任何事故下的运行方式。

A．值班调度员   B．值班长    C．值班员  D．工作负责人

A

219.

（     ）是巡视工作的直接执行者，熟悉本系统的主接线及运行方式，能够熟练进行倒闸操作和事故处理。

A．值班调度员   B．值班长    C．值班员  D．工作负责人

C

220.

进行带电作业和在带电设备外壳上工作时，应填写（     ）。

A．第一种工作票  B．第二种工作票    C．第三种工作票   D．以上均可

B

221.

在高压室内的二次和照明等回路上工作时，需要将高压设备停电或安全措施时，应填写（     ）。

A．第一种工作票  B．第二种工作票    C．第三种工作票   D．以上均可

A

222.

线路停电检修时，允许开始工作的命令，不可采用（     ）方式。

A．当面通知  B．电话传达    C．派人传达  D．约时停、送电

D

223.

已结束的工作票应保存（     ），以便于检查和交流经验。

A．三个月以上  B．一年以上    C．三年以上   D．永久

A

224.

电器值班员应根据（     ）的要求，及时调整发电机输出功率，使设备安全经济运行。

A．工作电压  B．工作电流    C．电网负荷   D．输入功率

C

225.

若用万用表测得某晶体二极管正反向电阻均很小或为零，说明该管子（     ）。

A．很好  B．已失去单相导电性    C．已击穿   D．内部已断路

C

226.

若用万用表测得某晶体二极管正反向电阻均很大，说明该管子（     ）。

A．很好  B．已失去单相导电性    C．已击穿   D．内部已断路

D

227.

若用万用表测得某晶体二极管正反向电阻相差很大，说明该管子（     ）。

A．很好  B．已失去单相导电性    C．已击穿   D．内部已断路

A

228.

润滑脂一般应占轴承室容积的（     ）。

A．10%左右  B．40%左右    C．80%左右   D．100%

B

229.

下列润滑脂中，锂基润滑脂是（     ）。

A．ZG  B．ZN    C．ZGN   D．ZL

D

230.

当同时承受径向，轴向载荷时，选（     ）。

A．向心球轴承 B．向心球柱轴承    C．向心推力轴承   D．推力轴承

C

231.

下列天然矿物油中电缆油是（     ）。

A．DB系列  B．DV系列   C．DD系列   D．DL系列

D

232.

下列天然矿物油中变压器油是（     ）。

A．DB系列  B．DV系列   C．DD系列   D．DL系列

A

233.

室内外固定安装应选用（     ）。

A． B系列电线  B．R系列软线   C．Y系列电缆  D．J系列电缆

A

234.

下列裸绞线中钢芯铝绞线是（     ）。

A．LJ  B．HLJ   C．LGJ   D．HLGJ

C

235.

下列扁线硬铝扁线是（     ）。

A．TBY   B．TBR    C．LBY   D．LBR

236.

下列裸铜接线中软铜编织线是（     ）。

A．TS  B．TRJ   C．TRZ   D．QC

C

237.

下列圆裸线中硬铝线是（     ）。

A．TY  B．TR   C．LY   D．LR

C

238.

铝作为导电材料的最大优点是（     ）。

A．导电性能好  B．机械强度好  C．耐腐蚀性好  D．廉价、密度低

D

239.

使用喷灯时，油桶内的油量不应超过油桶容积的（     ）。

A．1/3  B．1/2   C．3/4   D．4/5

C

240.

用短路侦察器查找故障，是根据仪表上的电流标指示值（     ）来判定故障点。

A．显著增大  B．明显下降   C．发生波动   D．不发生变化

A

241.

用断条侦察器查找故障，是根据仪表上的电流标指示值（     ）来判定故障点。

A．显著增大  B．明显下降   C．发生波动   D．不发生变化

B

242.

对于有较大电流的多根铝芯线的直接连接，应该采用（     ）方式进行。

A．焊接  B．绞接  C．压接   D．粘接

C

243.

应该用钢丝钳的（     ）来切断较硬的金属线材。

A．钳口  B．齿口  C．刀口   D．铡口

D

244.

用量程为500V的直流电压表测量有效值为220V的工频电压，指针应指示在（     ）。

A．0V  B．220V  C．310V  D．500V

A

245.

在测量电流，应尽量使仪表的指针时指示在标尺刻度的（     ）。

A．前1/3段    B．中间1/3段  C．后1/3段   D．任意位置

C

246.

与参考点有关的物理量是（     ）。

A．电流   B．电压  C．电位   D．电动势

C

247.

电源电动势在数值上等于（     ）。

A．电源端电压    B．电源开路电压  C．负载两端电压   D．电源内压降

B

248.

电流总是从高电位流向低电位，这一结论适用（     ）。

A．内电路    B．外电路  C．全电路   D．任何电路

B

249.

某导体由三段接成，其横截面积S1〉S2〉S3，其中电流最大的是（     ）。

A．S1段    B．S2段   C．S3段   D．各处一样大

D

250.

某导体由三段接成，其横截面积S1〉S2〉S3，其中电流密度最大的是（     ）。

A．S1段    B．S2段   C．S3段   D．各处一样大

C

251.

将额定值是220V,100W的灯泡接在110V电路中，其实际功率为（     ）。

A．100W    B．50W   C．25W   D．12.5W

C

252.

一个12V,6W的灯泡，接在6V的电路中，通过灯泡的实际电流是（     ）。

A．2A    B．1A    C．0.5A   D．0.25A

D

253.

由三个电容器，电容量分别为C1，C2，C3,若C1〈C2〈C3,把他们串联后带电量最大的是（     ）。

A  C1    B．C2    C．C3   D．一样大

D

254.

对平行板电容器来说，其极板间距离越小，电容量（     ）。

A．越大   B．越恒定   C． 越小   D．越不稳定

A

255.

磁场中磁力线越密的地方，说明了该磁场（     ）。

A．越强    B．越弱   C．恒定   D．为零

A

256.

当通电导体与磁力线之间的夹角为（     ）时，导体受到的电磁力最大。

A．0°   B．45°  C．60 °  D．90°

D

257

欲使穿过匀强磁场B中某一面积S的磁通为零，则B与S的夹角应为（     ）。

A．0°   B．45°  C．60 °  D．90°

A

258．

当通电线圈平面与磁力线间的夹角为0度时，线圈受到的转矩（     ）。

A．最大   B．最小  C．不变    D．大小不定

A

259.

当一空芯通电线圈插入铁心后，其磁路中的磁通将（     ）。

A．大大增强   B．略有增强  C．不变   D．减小

A

260.

当磁铁从线圈中抽出时，线圈中感应电流产生的磁通方向与磁铁的（     ）。

A．运动方向相反   B．运动方向相同  C．磁通方向相反  D．磁通方向相同

D

261

由于线圈中的电流变化而在线圈中产生感应电动势的现象称为（     ）。

A．电磁感应   B．自感应    C．电流磁效应    D．互感应

B

262.

判断线圈中感应电动势的方向，应该用（     ）。

A． 右手定则   B．左手定则   C．安培定则    D．楞次定律

D

263.

在下列整流电路中，在变压器的二次绕组相同的情况下（     ）二极管所承受的反向电压最大。

A．单相半波    B．单相全波   C．单相桥式   D．三者相同

B

264.

在有滤波的单相桥式整流电路中，要使负载得到45V的直流电压，则变压器的二次侧的有效值为（     ）。

A．45V   B．50V  C．100V   D．37.5V

D

265.

在无滤波的单相桥式整流电路中，要使负载得到45V的直流电压，则变压器的二次侧的有效值为（     ）。

A． 45V   B．50V  C．100V   D．37.5V

B

266.

负载电流较大且经常变化的设备中应选用（     ）滤波电路。

A．电容   B．电感    C．复式  D．电子

B

267.

在整流电路中，（     ）整流电路必须采用带中心抽头的变压器。

A．单相半波    B．单相全波   C．单相桥式   D．三者都对

B

268.

变压器铁心采用硅钢片的目的是（     ）。

A．减小磁阻和铜损   B．减小磁阻和铁损

C．减小涡流和剩磁   D．减小剩磁和矫顽力

B

269.

理想双绕组变压器的变比等于一、二次侧的（     ）。

A ．电压比   B．电动势比    C．匝数之比   D．三种都对

D

270.

变压器的额定容量是指变压器额定运行时（     ）。

A．输入的视在功率   B．输出的视在功率

C．输入的有功功率   D．输出的有功功率

B

271.

电流互感器运行时，（     ）。

A．接近空载状态，二次侧不准开路   B．接近空载状态，二次侧不准短路

C．接近短路状态，二次侧不准开路   D．接近短路状态，二次侧不准短路

C

272.

电压互感器运行时，（     ）。

A．接近空载状态，二次侧不准开路   B．接近空载状态，二次侧不准短路

C．接近短路状态，二次侧不准开路   D．接近短路状态，二次侧不准短路

B

273.

晶体三极管的放大参数是（     ）。

A．电流放大倍数   B．电压放大倍数

C．功率放大倍数   D．有功放大倍数

A

274.

NPN型晶体三极管处于放大状态时，各极电位的关系是（     ）。

A．UC〉UE〉UB   B．UC〉UB〉UE

C．UC〈UE〈UB   D．UC〈UB〈UE

B

275.

当晶体三极管集电极电流大于集电极最大允许耗散电流时，该管（     ）。

A．放大能力降低   B．必定过热至烧毁

C．仍能正常工作   D．被击穿

A

276.

三极管的放大作用实际上是（     ）。

A ．将小能量放大成大能量   B．降低电压放大成高电压

C ．将小电流放大成大电流   D．用变化较小的电流去控制变化较大的电流

D

277.

晶体三极管放大电路常采用（     ）供电方式。

A 多电源  B．双电源   C．单电源      D．分别供电

C

278.

晶体三极管放大电路中，集电极电阻RC的作用是（     ）。

A． 为晶体管提供集电极电流   B．把电流放大转换为电压放大

C． 稳定工作电   D．降低集电极电压

B

279.

整流电路输出的电压属于（     ）。

A 直流电压   B．交流电压    C． 脉动直流电压   D．稳恒直流电压E

C

280.

若桥式整流电路中有一只二极管已断路，则该电路（     ）。

A 不能工作  B．仍能正常工作   C． 输出电压下降   D．输出电压上升

C

判断题

1.电源电动势的大小由电源本身的性质决定，与外电路无关。（     ）

√

2.

导体长度和截面积增大一倍，其电阻值也增大一倍。（     ）

×

3.

几个电阻并联后的总电阻值一定小于其中任意一个电阻的阻值。（     ）。

√

4．

在电阻分流电路中，电阻值越大，流过它的电流就越大。（     ）

×

5.

加在电器上的电压会改变，但它消耗的功率是不会改变的。（     ）

×

6.

电容器的电容量要随着它所带电荷量的多少而发生变化。（     ）

×

7.

几个电容器串联后，接在直流电源上，那么各个电容器所带的电荷量均相等。（     ）

√

8.

电容器本身只进行能量交换，而不消耗能量，所以说电容器是一个储能元件。（     ）

√

9.

磁感应强度是矢量，而磁场强度是标量。（     ）

×

10.

互感电动势的方向是与线圈的绕向有关的。（     ）。

√

11.

在同一变化的磁通作用下，感应电动势的极性相同的端子叫同名端。（     ）

√

12.

一只额定电压为220V的白炽灯，可以接在最大值是311V的电路上使用。（     ）

√

13.

用交流电表测得的交流电的数值是平均值。（     ）。

×

14.

正弦交流电的三要素是指：有效值、频率和周期。（     ）。

×

15.

二极管一旦反向击穿就会损坏。（     ）

×

16.

二极管的反向电流小于反向击穿电压时，不存在反向电流。（     ）

×

17.

三极管的输出特性曲线与二极管的伏安特性曲线相似。（     ）

×

18.

三极管具有单相导电性。（     ）

×

19

二次线圈有中心抽头的变压器可与相关元件组成桥式整流电路。（     ）

×

19

单相桥式整流电路在输入电压的每半个周期内都有两个二极管导通。（     ）

√

20.

滤波电路是利用电容或电感的频率特性实现的。（     ）

√

21.

稳压二极管是利用其陡峭的反向击穿特性实现稳压的。（     ）

√

22.

桥式整流电路加入电容滤波后，二极管所承受的最高反向工作电压不变。

（     ）

√

23.

放大器放大信号的能量来源于三极管的放大倍数。（     ）

×

24.

在基本共射级放大电路中，当电源电压增大时，电路的放大倍数会增大。（     ）

×

25.

万用表的基本工作原理是建立在欧姆定律的基础之上的。（     ）

×

26.

磁电系测量机构与整流装置配合就组成了整流系仪表。（     ）

√

27.

万用表测电阻的实质是测电流。（     ）

√

28.

万用表交流电压档的电压灵敏度比直流电流档的高。（     ）

×

29.

万用表欧姆量程的扩大是通过改变欧姆中心值来实现得。（     ）

√

30.

接地体和接地线统称为接地装置。（     ）

√

31.

接地电阻的大小主要与接地线电阻和接地体电阻的大小有关。（     ）

×

22.

接地电阻测量仪中采用的是手摇直流发电机。（     ）

×

23.

接地电阻的大小可以从接地电阻测量仪的刻度盘中直接读取。（     ）

×

24.

离电流入地点20m以外的地方，才是电工技术所说的接地点。（     ）

√

25.

兆欧表的测量机构采用磁电系仪表（     ）

×

26.

兆欧表测量机构气隙内的磁场是非均匀的。（     ）

√

27.

一般的兆欧表主要有手摇交流发电机，磁电系比率表以及测量线路组成。（     ）

×

28.

选择兆欧表的原则主要是选用准确度和灵敏度均高的兆欧表。（     ）

×

29.

万用表测量线路的作用是把各种量值范围的被测量变换为直流量。（     ）

√

30.

三极管是电流控制型器件，场效应管是电压控制型器件。（     ）

√

31.

开启式负荷开关用作电动机的控制开关时，应根据电动机的容量选配合适的熔体并装于开关内。（     ）

√

32.

一个额定电流等级的熔断器只能配一个额定电流等级的熔体。（     ）

×

33.

RL1系列熔断器的熔体熔断后有明显的指示。（     ）

√

34.

安装熔丝时，熔丝应绕螺栓沿顺时针方向弯曲后压在垫圈下。（     ）

√

35.

安装复合按钮时，其常开触头和常闭触头同时动作。（     ）

×

36.

常闭按钮可以做停止按钮用。（     ）

√

37.

按下常开按钮后再松开，按钮便自锁接通。（     ）

×

38.

万能转换开关本身不带保护，必须与其他电器配合使用。（     ）

√

39.

所谓触头的常开和常闭是指电器动作后的触头状态。（     ）

×

40.

交流接触器线圈电压过高或过低都会造成线圈过热。（     ）

√

41.

交流接触器在线圈电压小于85%额定电压时也能正常工作。（     ）

×

42.

直流接触器吸合时有冲击电流所以铁心会发生猛烈撞击现象。（     ）

√

43.

热继电器的温度补偿元件也是双金属片，其受热弯曲的方向与主金属片相反。（     ）

×

44.

热继电器动作不准确时可以轻轻弯折热元件以调节动作值。（     ）

√

45.

中间继电器的触头上需装设灭弧装置。（     ）

×

46.

过电流继电器在线圈通过额定电流时，铁心和衔铁是吸合的。（     ）

×

47.

接触器自锁控制线路中具有失压和欠压保护功能。（     ）

√

48.

所谓点动控制是指点一下按钮，电动机就可以启动并连续运转。（     ）

×

49.

在接触器连锁正反转控制线路中，正、反转接触器有时同时闭合。（     ）

×

50.

接触器连锁的正反转控制线路的优点是工作安全可靠，操作方便。（     ）

×

51.

为保证异步电动机实现正反转，反转接触器的主触头必须按V-W-U-V的顺序与正转接触器并联。（     ）

×

52.

由于直接启动所用设备少，线路简单，维修量小，故电动机多采用直接启动。（     ）

×

53.

Y-△降压启动只适用于正常工作情况下定子绕组作△接的电动机。（     ）√

54.

工作票终结手续应由工作值班员负责办理。（     ）

×

55.

工作票签发人可以列入工作值班人员参加现场作业。（     ）

√

56.

电器设备使用完毕应拔掉插头。（     ）

√

57.

在线路设备上工作时，只要验证无电就可以开始工作。（     ）

×

58.

零线截面一般取相线截面的1/5。（     ）

×

59.

车间内在瓷瓶上敷设的导线必须是绝缘导线。（     ）

×

60.

高压钠灯的发光效率比高压汞灯高。（     ）

√

61.

一根钢管内只可以穿入一相电源相线。（     ）

×

62.

日光灯的镇流器只起限流作用。（     ）

×

63.

日光灯有较高的能量损耗，其发光效率较低。（     ）

√

64.

内、外卡钳能直接量出工件的尺寸。（     ）

×

65.

手锤的规格是用手柄的长短来表示的。（     ）

×

66.

在钢件上攻螺纹应加机油冷却润滑。（     ）

√

67.

装拆销、键、皮带轮时，严禁用锤子直接敲击。（     ）

√

68.

钎焊B级绝缘级以下的电机线头应使用纯锡。（     ）

×

69.

习惯上规定电流的方向就是电子移动的方向。（     ）

×

70.

电路中任意两点的电位差与电位的参考点有关。（     ）

×

71.

电动势与电源端电压之间总是大小相等，相位相反。（     ）

×

72.

电阻串联时，电阻值小的电阻通过的电流大。（     ）

×

73.

充电电流能通过电容器，从一个极板到达另一个极板。（     ）

×

74.

电容器并联可增大电容量，串联可减小电容量。（     ）

√

75.

磁力线的方向总是从N极指向S极。（     ）

×

76.

判断电流产生磁场的方向用安培定则。（     ）

√

77.

通电导体中的电流大，在磁场中受到电磁力不一定就大。（     ）

√

78.

磁场对任意放入其中的矩形通电线圈的每条边都可产生作用力。（     ）

×

79.

要消去铁磁材料的剩磁，可以在原来线圈中通以适量的反向电流。（     ）

√

80.

线圈中的磁通量越大，线圈的感应电动势就大。（     ）

×

81.

变压器的一二次电流越大，铁芯中的主磁通越多。（     ）

×

82.

变压器的一、二次绕组的接线方式必须相同。（     ）

×

83.

电焊变压器应具有陡峭的外特性。（     ）

√

84.

电流互感器工作时相当于变压器空载状态。（     ）

×

85.

电压互感器工作时相当于变压器的短路工作状态。（     ）

×

86.

直流电动机的工作原理是电磁感应。（     ）

×

87.

三相异步电动机转子绕组中的电流是由电磁感应产生的。（     ）

√

88.

三相异步电动机的额定电压是指加在定子绕组上的相电压。（     ）

×

89.

单相绕组通入正弦交流电不能产生旋转磁场。（     ）

√

90.

自感现象是电磁感应的一种。（     ）

√

91.

钳形电流表可以在不断开电路的情况下进行测量，且测量的精度也较高。（     ）

×

92.

如果各点的电场强度相同，那么此电场叫匀强电场。（     ）

×

93.

220V,60W的灯泡安在110V的电源上，它的实际功率为55W。（     ）

×

94.

在同一供电系统中，不允许一部分设备保护接地，另一部分设备保护接零。（     ）

√

95.

直流电源的内阻与外电路所接电阻相同时，电源输出的功率最大。（     ）

√

96.

停电设备若没有做好安全措施，则应认为有电。（     ）

√

97.

正常情况下没有电流通过起防止事故作用的接地是工作接地。（     ）

×

98.

只要适当的控制接地电阻的大小，就能够使流过人体的电流小于安全电流，从而保证人身安全。（     ）

√

99.

电动机、变压器、携带式或移动电器设备的金属底座和外壳均必须保护接地。（     ）

×

100.

使用绝缘操作棒时，操作者的手握位置不得超过保护环。（     ）

√

101.

挂临时接地线时，既要使三相接地，同时又要使三相短路。（     ）

×

102.

电器值班员可以单独移开或越过遮拦进行工作。（     ）

×

103.

值班长是设备和线路运行的总指挥。（     ）

×

104.

单人值班时，不得单独从事修理工作。（     ）

√

105.

凡在设备上进行工作，均必须填写操作票。（     ）

×

106.

工作许可人不可以签发工作票。（     ）

√

107.

在未办理工作票终结手续之前，变配电所值班员不准将施工设备合闸送电。（     ）

√

108.

电荷周围一定存在电场，有电场的地方定有电荷存在。（     ）

√

109.

电路中，电流总是从高电位端流向低电位端。（     ）

×

110..

凡是被绝缘物分开的两个导体的总体，都可以看成是一个电容器。（     ）

√

111

在电路中，电容器具有隔断直流电，通过交流电的作用。（     ）

√

112.

电容器充电时，其端电压由低到高，充电电流也由小到大。（     ）

×

113.

对称的三相交流电路中，相电流与线电流是相等的。（     ）

×

114.

仪表的准确度越高，测量的结果就会越准确。（     ）

×

115.

磁力线所通过的闭合路径称为磁路。（     ）

√

116.

互感线圈标注的两端为同名端，其余两端为异名端。（     ）

×

117.

电焊变压器就是交流弧焊机。（     ）

√

118.

电动机只有连续和短时两种工作方式。（     ）

×

119.

所有的时间继电器均在线圈通电后，经过一定的延时触头才能动作。（     ）

×

120.

单相电机可以通过电容分相法获得旋转磁场。（     ）

√